Stacja transformatorowa STLm

Stacje typu STLm, są stacjami w obudowie metalowej z wewnętrznym korytarzem obsługi. Obudowę ich stanowi konstrukcja z podwójnymi ścianami. Osłona zewnętrzna to blacha ocynkowana, gięta, zabezpieczona dodatkowo powłoką malarską. Osłona wewnętrzna to ekran wykonany z blachy trapezowej. Stacja ocieplona jest wełną mineralną umieszczoną między osłonami. Dach dwuspadowy, poszycie wykonane z blachy cynkowanej. Rama dolna i dach są również ocieplone. Podstawa stacji występuje w następujących wersjach:

- fundament żelbetowy jak dla stacji żelbetowych serii STLmb,

- rama metalowa przystosowana do posadzenia na blokach fundamentowych,

- metalowe płozy.

Rodzina stacji STLm wykonywana jest w gabarytach stacji żelbetowych. W stacjach tych przewidziano w wyposażeniu wszystkie komponenty, które występują w stacjach serii STLmb tzn.:

- rozdzielnice SN w izolacji powietrznej typu RSL war. 1 ÷ 7 prod. Elektromontaż-Lublin,

- rozdzielnice SN,

- rozdzielnice nN typu RNL prod. Elektromontaż-Lublin.

Usytuowanie rozdzielnic SN i nN jak w stacjach żelbetowych: korytarz obsługi wspólny dla obu rozdzielnic, wydzielone stanowisko transformatora.
W stacjach przewidziano montaż transformatorów olejowych hermetycznych lub suchych o mocach do 1000 kVA. (Większe moce do uzgodnienia z producentem). Stacje STLm-6; -7; -8 są stacjami dwutransformatorowymi.

Zalety stacji

- Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu do rozdzielnic SN i nN ze wspólnego korytarza obsługi wewnątrz stacji.

- Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnej misy olejowej, zabezpieczającej przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

- Zwiększono bezpieczeństwo eksploatacji poprzez wprowadzenie izolatorów reaktancyjnych do pól SN umożliwiających sygnalizację stanu napięcia na zasilaniu SN.

- Możliwość realizacji pomiaru energii po stronie SN.

- Wielowariantowość rozdzielnic SN z izolacją stałopowietrzną.

- Krótki czas montażu na miejscu zainstalowania. Stacja dostarczana jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora i podłączenia kabli.

- Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań architektonicznych elewacji stacji, kształtu dachu oraz kolorystyki pokryć zewnętrznych.

- Lekka konstrukcja stacji.

- Brak zjawisk roszenia poprzez ocieplenie metalowego kontenera.

Dane techniczne

| moc znamionowa stacji | do 1 000 kVA |
| --- | --- |
| częstotliwość / liczba faz | 50 Hz / 3 |
| stopień ochrony obudowy | IP43 |

| Strona SN |  |
| --- | --- |
| napięcie znamionowe | do 24 kV |
| prąd znamionowy ciągły: – szyn zbiorczych – pól liniowych – pola transformatorowego (izolacja powietrzna) – pola transformatorowego (izolacja gazowa) | do 630 A do 630 A do 80 A 200 A |
| prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych | do 20 kA |
| prąd znamionowy szczyt. szyn zbiorczych i pól liniowych | do 50 kA |

| Strona nN |  |
| --- | --- |
| napięcie znamionowe | 420 V |
| napięcie izolacji | 690 V |
| prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowego | do 1 600 A |
| prąd znamionowy ciągły pól liniowych | do 630 A |
| prąd znamionowy 1 – sek. obwodu głównego | do 25 kA |
| prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego | do 62,5 kA |

Poniżej prezentujemy gabaryty typowych stacji STLm

| Typ stacji | długość | szerokość | wysokość |
| --- | --- | --- | --- |
| STLm-3 | 3000 mm | 2600 ÷ 3000 mm | 2250 ÷ 2860 mm |
| STLm-3,6 | 3600 mm | 2600 ÷ 3000 mm | 2250 ÷ 2860 mm |
| STLm | 4300 mm | 2600 ÷ 3000 mm | 2250 ÷ 2860 mm |
| STLm-5 | 5000 mm | 2600 ÷ 3000 mm | 2250 ÷ 2860 mm |
| STLm-6 | 6000 mm | 2600 ÷ 3000 mm | 2250 ÷ 2860 mm |
| STLm-7 | 7000 mm | 2600 ÷ 3000 mm | 2250 ÷ 2860 mm |
| STLm-8 | 8000 mm | 2600 ÷ 3000 mm | 2250 ÷ 2860 mm |

Wysokość fundamentu 800 mm. Istnieje możliwość wykonania stacji serii STLm w innych gabarytach na życzenie klienta.

Stacja STLm spełnia wymagania normy PN-EN IEC 62271-202:2023-03